www.eshopRegulus.cz


	 AUTOMATIKY    B E R T E L L I

	Zapalovací a modulační automatiky pro řízení plynových kotlů dle požadavků zákazníka.
Rozdělení automatik:
Řada AT
- pro atmosférické hořáky se zapalovacím hořáčkem

Řada FT
- pro hořáky se zapalovacím hořáčkem s ventilátorem a atmosférické hořáky  

 

BERTELLI

kód

komín 
tč

turbo 
tp

tb

náhrada za INECO

AT 06
1524
2

-

10

IO 800-20-03

FT 09
1525
-

2

10

IO 800-01-03

FT 16
1938
-

2

10

-

 

tč - čekací čas - čas od povelu START do začátku zapalování, nic se neděje

tb - bezpečnostní čas - čas zapalování, nezjistí-li ionizace plamen, nastane porucha

tp - provětrávací čas - čas od povelu START do začátku zapalování, běží ventilátor
 [image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


 

 [image: image3.jpg]



 AT 06
FT 09 
 FT 16
Technické parametry
Napájení
 

Napětí

230V/50Hz

Příkon při provozu

7 VA (AT),  9VA (FT)

Stupeň el. krytí

IP 00

Ochrana
Interní pojistka

3,15A F (rychlá)

Doporučená externí pojistka

2A F (rychlá)

Detekce plamene
Minimální ionizační proud

1,5 µA

Doporučený ionizační proud

>5 µA

Min. izol. odpor kabelu a ionizační 
  elektrody vůči zemi

>50MW

Max. zkratový proud

200 µA

Max. délka ionizačního kabelu

3 m

Zapalování
Zapalovací napětí

12 kV se zátěží 40 pF

Frekvence opakování zážehu

10 Hz (variabilně 1 až 25Hz)

Energie jiskry

15 mJ

Doporučená mezera pro výboj

2 až 4 mm

Max. délka zapalovacího kabelu

0,5 - 1,5 m

Časy
Provětrávání

2/10/20/30 s 
  (závisí na typu zapalování a aplikaci)

Čekací doba

2/10/20/30 s 
  (závisí na typu zapalování a aplikaci)

Bezpečnostní doba při startu

3/5/10/60 s 
  (závisí na typu zapalování a aplikaci)

Bezpečnostní doba při zhasnutí 
  plamene

< 1 s

Čekací doba na reset

> 5 s

 

Provozní teplota

-20 ºC až +60 ºC

Vlhkost

95% max. při 40 ºC

Modulační automatiky jsou dodávány pro všechny typy kotlů (možné úpravy podle typu aplikace).

 

Pracovní cyklus automatik
Řada AT - pro atmosférické hořáky se zapalovacím hořáčkem

1. Sepnutím pokojového termostatu začíná profuk zahájený testem zesilovače signálu plamene. Signál parazitního plamene 
nebo eventuální porucha zesilovače odpovídající podmínce přítomnosti plamene zabrání v nastartování přístroje.
2. Po profuku začíná bezpečnostní čas jiskřením zapalovacího zařízení a současným otevřením plynového ventilu
3. Zapálení hořáku a detekce plamene (na přístroji zhasne zapalování) a sepnutí (nebo rozepnutí) pomocného kontaktu. Pokud hořák nenaskočí na konci bezpečnostního času Ts, přístroj se uvede do poruchy, plynový ventil a zapalovací zařízení se vypnou a je vydán 
signál poruchy.
4. Skončí bezpečnostní čas. Zapalovací zařízení vypne. Normální stav.
5. Rozepnutím pokojového termostatu se uzavře plynový ventil spolu s pomocným kontaktem (relé plamene). Přístroj se uvede do pohotovostního stavu (kontrolované vypnutí).
Řada FT - pro atmosférické hořáky a hořáky s ventilátorem se zapalovacím hořáčkem
1. Sepnutím pokojového termostatu začíná kontrola kontaktů manostatu vzduchu, aby byl prokázán stav "není žádný průtok vzduchu". Pouze tehdy, je-li tento test pozitivní, pracuje ventilátor a s manostatem ve stavu "je průtok vzduchu" začíná profuk testem zesilovače signálu plamene. Signál parazitního plamene nebo eventuální porucha zesilovače odpovídající podmínce přítomnosti plamene zabrání
v nastartování přístroje.
2. Po profuku začíná bezpečnostní čas jiskřením zapalovacího zařízení a současným otevřením plynového ventilu
3. Zapálení hořáku a detekce plamene (na přístroji zhasne zapalování) a sepnutí (nebo rozepnutí) pomocného kontaktu. Pokud hořák nenaskočí na konci bezpečnostního času Ts, přístroj se uvede do poruchy, plynový ventil a zapalovací zařízení se vypnou a je vydán 
signál poruchy.
4. Skončí bezpečnostní čas. Zapalovací zařízení vypne. Normální stav.
5. Rozepnutím pokojového termostatu se uzavře plynový ventil spolu s pomocným kontaktem (relé plamene). Přístroj se uvede do pohotovostního stavu (kontrolované vypnutí).




